| NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HỦA NA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PHÂN XƯỞNG VH-SC |  |  |  |

PHIẾU THAO TÁC

Tên phiếu thao tác: Đưa MBA T2-TD92 vào làm việc.

| Người viết phiếu: | {{Người viết phiếu}} | Chức vụ: | {{Chức vụ người viết}} |
| --- | --- | --- | --- |
| Người duyệt phiếu: | {{Người duyệt phiếu}} | Chức vụ: | {{Chức vụ người duyệt}} |
| Người giám sát: | {{Người giám sát}} | Chức vụ: | {{Chức vụ người giám sát}} |
| Người thao tác: | {{Người thao tác}} | Chức vụ: | {{Chức vụ người thao tác}} |

Mục đích thao tác: Đưa MBA T2-TD92 vào làm việc

Thời gian dự kiến:

Bắt đầu: {{Giờ bắt đầu}}
      
      
        Ngày {{Ngày}} tháng {{Tháng}} năm {{Năm}}

Kết thúc: {{Giờ kết thúc}}
      
      
        Ngày {{Ngày}} tháng {{Tháng}} năm {{Năm}}

Đơn vị đề nghị thao tác: {{Đơn vị đề nghị}}

Điều kiện cần có để thực hiện:

1. Các PCT/LCT liên quan đến MBA T2-TD92 đã khóa, người và phương tiện đã rút hết. MBA T2-TD92 đã được đăng ký đưa vào làm việc;

2. Các MC271, MC272, MC 273, MC 274 đóng; thanh cái C21, C22 đang làm việc; đường dây L271, L272 đang làm việc.

3. ............................................................................................................................... ..........

Lưu ý: (nếu có)

1. .............................................................................................................................................

2.............................................................................................................................................

Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện trước khi thao tác: (nếu có)

| Thời gian | Đơn vị | Họ tên | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |

Trình tự hạng mục thao tác:

| Mục | Địa điểm | Trình tự thao tác |  |  | Thời gian |  | Người |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bước | Nội dung | Đã thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Ra lệnh | Nhận lệnh |
| I | P. ĐKTT |  | Nhận lệnh Trưởng ca thao tác MBA T2, TD92 vào làm việc. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra MBA T2, TD92 đủ điều kiện đưa vào làm việc. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 2LCU1 |  | Chuyển khóa HD1 chế độ 2LCU sang vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 3LCU1 |  | Kiểm tra khóa HD1 chế độ điều khiển 3LCU ở vị trí “Từ xa”, trạng thái chế độ tự động chuyển đổi nguồn tự dùng AC ở trạng thái “Enable”. |  |  |  |  |  |
|  | 4APD |  | Kiểm tra MC 412QA đã đóng, khoá SAH chế độ điều khiển ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  | 5APD |  | Kiểm tra MC 413QA đã cắt đang ở vị trí “Sửa chữa”, khoá SAH chế độ điều khiển ở vị trí “Tại chỗ”. |  |  |  |  |  |
|  | 12APD |  | Kiểm tra MC 421QA đã cắt, đang ở vị trí “Sửa chữa”, đã cắt nguồn điều khiển, treo biển “Cấm thao tác”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 4LCU1 |  | Kiểm tra khóa HD1 chế độ điều khiển 4LCU ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 4LCU2 |  | Kiểm tra khóa HD2 chế độ đồng bộ ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa HD5 chọn máy cắt 271 ở vị trí “Cắt”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa HD6 chọn máy cắt 272 ở vị trí “Cắt”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa HD7 chọn máy cắt 273 ở vị trí “Cắt”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa HD8 chọn máy cắt 274 ở vị trí “Cắt”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 231 APC |  | Kiểm tra khóa SK1 chế độ điều khiển máy cắt ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa SK2 chế độ điều khiển DCL, DTĐ ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa SK3 chế độ liên động ở vị trí “Khóa”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 241 APC |  | Kiểm tra khóa SK1 chế độ điều khiển máy cắt ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa SK2 chế độ điều khiển DCL, DTĐ ở vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiểm tra khóa SK3 chế độ liên động ở vị trí “Khóa”. |  |  |  |  |  |
|  | Trạm GIS |  | Tháo biển “Cấm thao tác” tại tủ truyền động DCL 232-3, DTĐ 232-38. |  |  |  |  |  |
| II | Tủ 231 APC |  | Tháo biển “Cấm thao tác” tại khóa tủ 231APC. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F33 cấp nguồn điều khiển DCL 232-3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F37 cấp nguồn điều khiển DCL 232-38. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 321QS |  | Tháo biển “Cấm thao tác” tại tủ truyền động 321QS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat QF1, QF2 cấp nguồn tủ 321QS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chuyển khóa chế độ điều khiển sang vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 12APD |  | Tháo biển “Cấm thao tác”. Đóng aptomat 8QA, 9QA, 10QA nguồn hạ áp 421TV2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đưa 421 QA vào vị trí “Làm việc”. Đóng aptomat 2QA, 3QA cấp nguồn tín hiệu, điều khiển MC. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 21 QFAPC |  | Tháo biển “Cấm thao tác” ở tay khóa tủ. Đóng aptomat Q820. Nguồn cho động cơ truyền động DTĐ 902-38. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F3. Nguồn điều khiển DCL, DTĐ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F51. Nguồn hạ áp 211TV cấp cho tủ bảo vệ 2APR1, 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F52. Nguồn hạ áp 211TV cấp cho tủ kích từ, điều tốc H2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F53. Nguồn hạ áp 211TV cấp cho tủ đo đếm APW1, hòa đồng bộ H2, đo lường H2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đóng aptomat F54. Nguồn hạ áp 211TV cấp cho tủ bảo vệ 2APR1, 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chuyển khóa S2 chế độ điều khiển MC 902 sang vị trí “Từ xa”. |  |  |  |  |  |
|  | Phòng ĐKTT |  | Đưa hệ thống bảo vệ MBA T2 vào làm việc. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Tháo biển “Cấm thao tác” tại tủ truyền động DCL 232-3, DTĐ 232-38. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Vào trang “Electric Overview” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chọn biểu tượng DTĐ 232-38. Chọn “Open”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh cắt DTĐ 232-38. Kiểm tra tín hiệu trạng thái DTĐ 232-38 đã cắt, tín hiệu hiển thị màu xanh. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Kiểm tra DTĐ 232-38 cắt tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng DTĐ 902-38. Chọn “Open”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh cắt DTĐ 902-38. Kiểm tra tín hiệu trạng thái DTĐ 902-38 đã cắt, tín hiệu hiển thị màu xanh. |  |  |  |  |  |
|  | Cao độ 129 |  | Kiểm tra DTĐ 902-38 cắt tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng DTĐ 942-38. Chọn “Open”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh cắt DTĐ 942-38, và đóng DCL 942-3. Kiểm tra tín hiệu trạng thái DTĐ 942-38 đã cắt, DCL 942-3 đã đóng. |  |  |  |  |  |
|  | Cao độ 133 |  | Kiểm tra DTĐ 942-38 cắt tốt 3 pha, DCL 942-3 đóng tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | Phòng ĐKTT |  | Gọi Hotline xin A1 đưa MBA T2 vào làm việc. Chờ A1 đồng ý. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng MC273. Chọn “Open”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh cắt MC273. Kiểm tra tín hiệu trạng thái MC273 đã cắt, tín hiệu hiển thị màu xanh. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Kiểm tra MC273 cắt tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng MC274. Chọn “Open”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh cắt MC274. Kiểm tra tín hiệu trạng thái MC274 đã cắt, tín hiệu hiển thị màu xanh. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Kiểm tra MC274 cắt tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng DCL232-3. Chọn “Close”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh đóng DC 232-3. Kiểm tra tín hiệu trạng thái DCL232-3 đã đóng, tín hiệu hiển thị màu đỏ. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Kiểm tra DCL 232-3 đóng tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng MC273. Chọn “NV Close”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh đóng MC273 không đồng bộ. Kiểm tra tín hiệu trạng thái MC273 đã đóng, tín hiệu hiển thị màu đỏ. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Kiểm tra MC273 đóng tốt 3 pha |  |  |  |  |  |
|  | Cao độ 133, 138 |  | Kiểm tra MBA T2 làm việc tốt. ATS tự động cắt 413QA, sau đó đóng 421QA. |  |  |  |  |  |
|  | DCS |  | Chọn biểu tượng MC274. Chọn “Close”, sau đó chọn “Yes” để xác nhận lệnh đóng MC274 không đồng bộ. Kiểm tra tín hiệu trạng thái MC274 đã đóng, tín hiệu hiển thị màu đỏ. |  |  |  |  |  |
|  | GIS |  | Kiểm tra MC274 đóng tốt 3 pha. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 21 QFAPC |  | Chuyển khóa S2 chế độ điều khiển MC902 sang vị trí “Cắt”. |  |  |  |  |  |
|  | Tủ 2LCU1 |  | Chuyển khóa chế độ 2LCU sang vị trí “Cắt”. |  |  |  |  |  |
|  | Phòng ĐKTT |  | Báo A1 đã hoàn thành thao tác đưa MBA T2 vào làm việc. |  |  |  |  |  |

Giao nhận, nghiệm thu đường dây, thiết bị điện sau thao tác: (nếu có)

| Thời gian | Đơn vị | Họ tên | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |

| Ngày {{Ngày}} tháng {{Tháng}} năm {{Năm}} | Ngày {{Ngày}} tháng {{Tháng}} năm {{Năm}} |
| --- | --- |
| Người viết phiếu | Người duyệt phiếu |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

Các sự kiện bất thường trong thao tác:………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

| Người thực hiện thao tác: | Ngày {{Ngày}} tháng {{Tháng}} năm {{Năm}} |
| --- | --- |
| Người giám sát | Người thao tác |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

Sơ đồ: Thể hiện sơ đồ các thiết bị liên quan đến thao tác, chỉ kèm theo phiếu thao tác nếu Người duyệt phiếu yêu cầu.

| Sơ đồ: (kèm theo nếu cần) |  |
| --- | --- |